|  | Приложение № 2 к Постановлению администрации Суражского муниципального района Брянской области от 24.08.2020 г. № 567 |
| --- | --- |

АКТУАЛЬНАЯ СХЕМа ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Овчинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ суражского района

Брянской ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД и на период до 2030

Разработчик: ООО «НП ТЭКтест-32»

г. Брянск

2020 г.

Оглавление

Общие положения	6

Термины и определения	9

Введение	13

Гидрография	16

Раздел 1: «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Овчинского СП Суражского района Брянской области	25

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны	25

1.2. Описание территорий Овчинского СП, не охваченных централизованными системами водоснабжения	30

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	31

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	32

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	32

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	33

1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды	34

1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций	35

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями	36

1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	37

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность	38

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения	41

1.9 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	41

1.10 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	41

Раздел 2: «Направления развития централизованных систем водоснабжения» на период 2020-2030 годов	42

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	42

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	43

Раздел 3: «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»	49

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	49

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	51

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	52

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	56

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения	58

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	59

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	59

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды	60

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	60

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	61

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	62

3.12 Перспективные балансы водоснабжения	63

3.13 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации	63

Раздел 4: «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	63

Раздел 5: «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	69

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	69

Раздел 6: «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	71

Раздел 7: «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»	72

Раздел 8: «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	74

Глава 2. Схема водоотведения.	76

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Овчинского СП.	76

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	76

Общие положения

Основание для актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения Овчинского СП Суражского района Брянской области на 2020 год.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Овчинского СП на 2020 год и на перспективу до 2030 года (далее – актуализация схемы водоснабжения и водоотведения) выполнена ООО «НП ТЭКтест-32» на основании пункта 8 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения.

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 августа 2019 года);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 02.08.2019);

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 (ред. от 13.12.2016) «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и Водоотведения»);

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 (ред. от 26.07.2018) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (с изменениями и дополнениями);

- ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования»;

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01» (с изменениями на 2 апреля 2018 года);

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*, дата введения 29.05.2019 г.;

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, дата введения 26.06.2019 г.;

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4), дата введения 01.01.2013 г.

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, дата введения 17.06.2017 г.;

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 г. №168;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 01.06.2002 г., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10;

- СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от 30 апреля 2003 года №78 (с изменениями на 13 июля 2017 года);

- «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014);

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением №1), приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №180;

- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014), постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1;

- МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15;

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Дата введения 2009-05-01;

Целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения является разработка мероприятий для удовлетворения спроса на услуги водоснабжения и водоотведения и обеспечения надежного снабжения услугами водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализированная Схема водоснабжения и водоотведения является документом, определяющим направление развития водоснабжения и водоотведения Овчинского СП на длительную перспективу до 2030 года, обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих сетей в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию энергетических ресурсов.

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии со следующими принципами:

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающей организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- согласованность актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

В соответствии с Генеральным планом расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения Овчинского СП рассчитан с 2020-2030г.

Системы водоснабжения и водоотведения Овчинского СП включает в себя источники водозабора, очистные сооружения, магистральные и распределительные сети водоснабжения.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения Овчинского СП учтены документы территориального планирования.

Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Овчинского СП выполнена в составе разделов и обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, и объединенных в данной пояснительной записке.

Термины и определения

При проведении разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения использованы следующие термины и определения:

источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая расход воды;

ВОС – водоочистные сооружения;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения;

надежность водоснабжения и водоотведения– характеристика состояния системы водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность водоснабжения и водоотведения;

потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и водоотведения;

норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на условную единицу, характерную для данного производства;

удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции;

неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени;

водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром;

потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении;

мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом объемов расходов;

система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и потребителей, технологически соединенных сетями;

расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) потребителем за единицу времени;

водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения воды от источников до потребителя;

водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков от источников до точек сброса (канализация);

водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется водоснабжение и водоотведение потребителей;

элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой;

водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления;

насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети;

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные;

пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам;

стояк-сухотруб – незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, находящийся под атмосферным давлением окружающей среды;

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Введение

Согласно закону Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, городского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области», установлены следующие границы Овчинского СП:

Территория Овчинского сельского поселения расположена в непосредственной близости от г. Сураж и имеет смежные границы:

- с севера поселение граничит с республикой Беларусь;

- с севера на юг поселение пересекают автомобильная дорога регионального значения Сураж - Душатин - граница республики Беларусь, железная дорога федерального значения и нефтепродуктопровод "Дружба-1" на участке "Унеча - Полоцк".

Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 16350 га. Население составляет 2483 человека.

В состав Овчинского сельского поселения входят 21 населённый пункт: деревня Александровка, деревня Беляны, деревня Грабовка, деревня Гудовка, деревня Калинки, деревня Лубеньки, деревня Михайловка, деревня Новая Кашовка, деревня Сенча, посёлок Верховой, посёлок Веселый, посёлок Высокий, посёлок Заводок, посёлок Иванов, посёлок Красный Бор, посёлок Низ, посёлок Пески, посёлок Петровский, село Душатин, село овчинец – общей площадью 1171 га.

Площади населённых пунктов, а также численность населения за 2018 год в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Овчинского сельского поселения приведены в таблице 1.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав территории Овчинского СП

Таблица 1

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Александровка | 28 | 0 |
|  | д. Беляны | 23 | 0 |
|  | д. Грабовка | 40 | 17 |
|  | д. Гудовка | 113 | 423 |
|  | д. Калинки | 232 | 685 |
|  | д. Лубеньки | 44 | н/д |
|  | д. Михайловка | 35 | 17 |
|  | д. Новая Кашовка | 11 | 36 |
|  | д. Сенча | 31 | 1 |
|  | д. Старая Кашовка | 90 | 248 |
|  | п. Верховой | 30 | 39 |
|  | п. Веселый | 4 | 16 |
|  | п. Высокий | 0 | н/д |
|  | п. Заводок | 15 | 11 |
|  | п. Иванов | 38 | 119 |
|  | п. Красный Бор | 13 | 5 |
|  | п. Низ | 17 | 29 |
|  | п. Пески | 21 | 30 |
|  | п. Петровский | 18 | 11 |
|  | с. Душатин | 202 | 423 |
|  | с. Овчинец | 166 | 535 |
| ИТОГО: | 1171 | 2483 |

Климат Овчинского сельского поселения умеренно континентальный с достаточным увлажнением, теплым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет около 550 мм. Относительно малые размеры территории при общей равнинности рельефа не вносят заметных изменений в макроклиматические особенности ее отдельных частей.

Солнечное сияние имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается с апреля по сентябрь, достигая максимального значения в июне-июле – 270-290 ч, или 60-65% от возможной продолжительности. Май, июнь и июль дают 45% годового прихода суммарной радиации, а зимние месяцы (ноябрь, декабрь, январь) дают вместе лишь около 5%.

По температурному режиму территория поселения относится к зоне с умеренно-мягкой зимой и теплым летом. Разница по отдельным годам средних годовых температур обычно незначительная.

Среднегодовая температура воздуха +5,4(С, температура самого теплого месяца – июля +18,1(С. Средняя температура января меняется от  -7,5(С на юго-западе до -8(С на северо-востоке. Максимальная температура воздуха +37(С, минимальная температура -37С(. Число дней с устойчивым снеговым покровом составляет от 120 до 130 дней, на открытых пространствах его высота достигает 10-25 см, в лесу – 40 см.

По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. Среднее количество осадков в год 554 мм, из них большая часть (285 мм) приходится на летний период.

В течение года на территории поселения преобладают западные, северо-западные и юго-западные ветры.

Гидрологические условия

По условиям формирования и распределения подземных вод на территории области выделено два гидрогеологических района, отличающихся по наличию и интенсивности эксплуатации различных водоносных горизонтов.

Первый гидрогеологический район выделен в северо-восточной и восточной части области. Этот гидрогеологический район является краевой юго-западной частью Московского артезианского бассейна.

Территория сельского поселения расположена во втором гидрогеологическом районе, представляющим обширную область северо-восточной краевой части Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения здесь являются воды турон-сантонского и кампан-маастрихтского водоносных комплексов. Глубина залегания кровли горизонта увеличивается с северо-востока на юго-запад.

Суражский район обладает значительными запасами подземных вод. Потребность района в пресной воде удовлетворяется полностью.

### Гидрография

Климатические условия и рельеф благоприятствовали образованию на территории поселения довольно густой речной сети, отличительной особенностью которой является значительная разветвленность и пространственное размещение водных объектов.

Овчинское сельское поселение располагается в бассейне р. Сож (бассейн Днепра). Гидрографическая сеть хорошо развита, основными реками поселения являются - р. Ипуть и р. Иржач, имеющие ценное рыбохозяйственное значение.

Река Ипуть (левый наиболее крупный приток р. Сож) является самой длинной и самой водной рекой, протекающей по территории поселения. Долина реки хорошо выражена, преобладающая ширина 4-6 км. Склоны пологие высотой 10-25 м, в районе г. Сураж – крутые, высотой 35-50 м, рассечены оврагами. Пойма преимущественно двухсторонняя шириной 1,5-2 км.

Русло реки извилистое, разветвленное, на участке от г. Суража до с. Катичи (Новозыбковский район) имеет значительное количество заливов, староречий, большая часть которых соединяется с рекой при низких уровнях. Преобладающая ширина реки 20-25 м. Глубина 0,5-0,8 м на перекатах, на плесах – до 5 м. Скорость течения изменяется в пределах 0,3-0,4 м/сек: в местах мелководных и суженных достигает 0,5-0,7 м/сек, на расширенных и глубоководных плесовых участках не превышает 0,2 м/сек.

Крупнейшим притоком р. Ипуть на территории сельского поселения является р. Иржач.

Гидрологический режим рек района характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней меженью, периодическими летними и осенними паводками. В осенний период обычно наблюдается несколько повышенная водность рек, вызванная меньшим испарением при большем, по отношению к летнему периоду, количестве осадков. Питаются реки, главным образом, талыми снеговыми водами и лишь на 15-20 % - дождевыми и грунтовыми.

Весенний подъем уровня воды начинается за несколько дней до вскрытия. Средние сроки начала весеннего подъема уровня приходятся на конец марта. Заканчивается половодье в первой половине мая. Продолжительность его колеблется от 25-44 дней на малых притоках, до 72 дней на р. Ипуть. Интенсивность подъема уровня воды в годы с высоким половодьем составляет 10-50 см, при низком – 5-20 см/сутки. Затопление территории наблюдается на всех реках района почти ежегодно в марте-апреле.

Летняя межень на р. Ипуть наступает обычно в конце мая – начале июня. При отсутствии мелких паводков, межень может продолжаться до начала ледовых образований – середины ноября-начала декабря. Ее средняя продолжительность составляет 150-175 дней. Низкие уровни отмечаются в июле-сентябре.

Дождевые паводки в летне-осенний период наблюдаются не каждый год. Их наибольшая высота и продолжительность отмечается в конце лета и осенью. Превышения уровней составляют в среднем 1-3 м.

Начало осеннего ледохода начинается во второй половине ноября. Ледостав устанавливается в среднем в первой декаде декабря и длится 100-120 дней. Максимальная толщина льда достигает 60-80 см. Средняя величина 20-30 см. Вскрытие обычно наступает в конце марта – начале апреля.

На рисунке 1 представлено расположение границ Овчинского СП Суражского района Брянской области.

Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения Овчинского СП Суражского района Брянской области:

- на 2030 год 2,5 тыс.чел.

В соответствии с этапами реализации Генплана (положение о территориальном планировании) новые объекты социальной сферы не планируются к введению на территории Овчинского СП Суражского муниципального района Брянской области до 2020 года и на расчетный срок до 2030 года.

Рисунок 1 – Расположение границ Овчинского СП Суражского района Брянской области

Современный жилищный фонд Овчинского сельского поселения по состоянию на конец 2010 г. составляет 40,6 тыс. м2 общей площади по представленным данным.

с. Овчинец – на территории населенного пункта население проживает в индивидуальной жилой застройке. Частично жилые территории расположены за границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 10,0 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 535 человек. Средняя жилищная обеспеченность – 19,0 кв. м на человека.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

На юго-западе жилые территории населенного пункта покрывает санитарно-защитная зона (СЗЗ) площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, в центре села СЗЗ зернотока и на востоке СЗЗ кладбища.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо мероприятия по выносу зернотока и площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на новые территории с обеспечением санитарно-защитных норм.

д. Калинки – на территории населенного пункта население проживает в индивидуальной жилой застройке. Частично жилые территории расположены за границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 15,0 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 685 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 22 кв. м на человека.

В центральной и северо-восточной частях населенного пункта жилые территории попадают в СЗЗ молочно-товарной фермы ООО «Агроресурс», зерносклада, кладбища.

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо мероприятия по выносу объектов, оказывающих негативное воздействие, на новые территории с обеспечением санитарно-защитных норм.

с. Душатин – на территории населенного пункта население проживает в индивидуальной жилой застройке. Частично жилые территории расположены за границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 4,8 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 423 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 11 кв. м на человека.

На юго-западе жилые территории населенного пункта покрывают СЗЗ ОАО «Агрогородок «Суражский», тракторного стана, гаражей (ремонтно-механические мастерские, машинные дворы).

Необходимы мероприятия по выносу жилищного фонда из СЗЗ, либо мероприятия по выносу объектов, оказывающих негативное воздействие, на новые территории с обеспечением санитарно-защитных норм.

д. Старая Кашовка – на территории населенного пункта население проживает в индивидуальной жилой застройке. Частично жилые территории расположены за границей населенного пункта. Общий объем жилищного фонда составляет 4,9 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 248 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 20 кв. м на человека.

В западной части населенного пункта жилые территории покрывает СЗЗ площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов.

Необходимы мероприятия по выносу площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на новые территории с обеспечением санитарно-защитных норм.

д. Гудовка – на территории населенного пункта население проживает в индивидуальной жилой застройке. Общий объем жилищного фонда составляет 3,3 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 221 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 15 кв. м на человека.

На севере и северо-западе населенного пункта жилые территории покрывают СЗЗ площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, складского комплекса для хранения зерна, сена.

Необходимы мероприятия по выносу площадки для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов и складского комплекса на новые территории с обеспечением санитарно-защитных норм.

п. Иванов – на территории населенного пункта население проживает в индивидуальной жилой застройке. Общий объем жилищного фонда составляет
2,6 тыс. кв. м. Численность проживающих составляет 119 человек. Средняя жилищная обеспеченность - 22 кв. м на человека.

Жилые зоны расположены вне территорий с градостроительными ограничениями.

По остальным населённым пунктам данных не представлено.

На территории Овчинского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы и санитарные разрывы от автомобильных и железных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

В  настоящее время объекты водопроводного хозяйства д. Гудовка, д. Калинки, д. Новая Кашовка, д. Старая Кашовка, п. Верховой, п. Иванов, п. Низ, с. Душатин  и
с. Овчинец находятся в муниципальной собственности Суражского Муниципального района Брянской области и переданы в хозяйственное ведение МУП «Суражский районный водоканал».

Сведения о водоснабжающей организации.

МУП «Суражский районный водоканал»

ИНН 3253000230    КПП 325301001

ОГРН 1043244003505

Адрес юридический: 243500, Брянская область, г. Сураж, ул. Ленина д.37

Адрес почтовый: 243500, Брянская область, г. Сураж, ул. Ленина д.37

Директор: Белый А.А.

Водозабор в д. Гудовка, д. Калинки, д. Новая Кашовка, д. Старая Кашовка, п. Верховой, п. Иванов, п. Низ, с. Душатин  и с. Овчинец осуществляется из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения МУП «Суражский районный водоканал». Подземные воды из существующих скважин водозаборов МУП «Суражский районный водоканал» под естественным давлением поступают к оборудованию насосных станций и далее, насосами подаются в магистральный водопровод.

Структура централизованной системы водоснабжения изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структура централизованной системы водоснабжения

Система централизованного водоснабжения на территории Овчинского СП представлена, в основном, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорные башни и водопроводные сети.

Система водоснабжения Овчинского СП:

-по виду обслуживания: поселковая;

-по назначению: хозяйственно-питьевая, противопожарная (объединенная);

- по способу подачи воды: водопровод с механической подачей воды (насосы);

- по виду использования природных источников: забирающая воду из подземных источников (артезианская);

- по территориальному охвату водопотребителей:  централизованная;

- по характеру использования воды: прямоточная.

Водоснабжение Овчинского СП осуществляется 9 артезианскими скважинами с  водонапорными башнями и с общей протяженностью водопровода 25,19 км.

В хозяйственном ведении МУП «Суражский районный водоканал» находятся
9 артезианских скважин, расположенных:

д. Гудовка – 1 шт.;

д. Калинки – 2 шт.;

д. Старая Кашовка – 1 шт.;

п. Верховой – 1 шт.;

п. Низ – 1 шт.;

с. Душатин -1 шт.;

с. Овчинец – 2 шт.

Артезианские скважины расположены на территории населенных пунктов. Технологические зоны МУП «Суражский районный водоканал» представлены в
таблице 3.

Технологические зоны деятельности регулируемой организации

Таблица 3

| № п/п | Наименование гарантирующей организации | Зона деятельности гарантирующей организации |
| --- | --- | --- |
|  | МУП «Суражский районный водоканал» | д. Гудовка |
|  | МУП «Суражский районный водоканал» | д. Калинки |
|  | МУП «Суражский районный водоканал» | д. Старая Кашовка |
|  | МУП «Суражский районный водоканал» | п. Верховой |
|  | МУП «Суражский районный водоканал» | п. Иванов |
|  | МУП «Суражский районный водоканал» | п. Низ |
|  | МУП «Суражский районный водоканал» | с. Душатин |
|  | МУП «Суражский районный водоканал» | с. Овчинец |

Глава 1 Водоснабжение

Раздел 1: «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Овчинского СП Суражского района Брянской области

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Овчинского СП, являются подземные воды.

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений.

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

По химическому составу воды турон – маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3 – 0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево – магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в пределах допустимых норм.

Водоснабжение, как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время хозяйственно-питьевое, противопожарное и производственное водоснабжение Овчинского СП в населенных пунктах д. Гудовка, д. Калинки,
д. Старая Кашовка, п. Верховой, п. Низ, с. Душатин  и с. Овчинец осуществляется из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения МУП «Суражский районный водоканал». В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует.

Система централизованного водоснабжения на территории Овчинского сельского поселения представлена, в основном, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин (в количестве 9 шт.), водонапорными башнями (в количестве
9 шт.) и водопроводными сетями.

Характеристика водозаборов Овчинского СП

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | № скважины по ГВК | Абс. отметка устья скважины | Глубина скважины по паспорту | Год бурения /год ремонта | Водоотбор, м3/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дебит | факт |
| д. Гудовка | 15204022 | 175 | 75 | 1964 | - | 0,96 |
| д. Калинки | 15203968 | 175,6 | 90 | 2012 | - | 2,0 |
| д. Калинки | 15206821 | 186 | 80 | 1967 | - | 1,85 |
| д. Старая Кашовка | 15206818 | 156 | 70 | 2016 | - | 0,18 |
| п. Верховой | 15203976 | 190 | 90 | 1956 | - | 0,46 |
| п. Низ | 15203970 | 182 | 82,5 | 1967 | - | 0,05 |
| с. Душатин | 15205504 | 174 | 77 | 1982 | - | 1,93 |
| с. Овчинец | 15203972 | 174 | 100 | 1962 | - | 0,81 |
| с. Овчинец | 15203973 | 181 | 86 | 1976 | - | 0,77 |

Характеристика производительности водонапорных башен

Таблица 5

| № п/п | Наименование и место расположение водонапорной башни | Проектируемая производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | д. Гудовка | 15 |
|  | д. Калинки | 15 |
|  | д. Калинки | 30 |
|  | д. Старая Кашовка | 25 |
|  | п. Верховой | 15 |
|  | п. Низ | 15 |
|  | с. Душатин | 25 |
|  | с. Овчинец ул. Потужного | 25 |
|  | с. Овчинец | 15 |

Характеристика насосного оборудования на водозаборах Овчинского СП

Для подъема питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением вала – ЭЦВ-6-10-80, расположенные в павильонах водонапорных башен.

Таблица 6

| Наим. населенного пункта | № скважины по ГВК | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования | Марка водомера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи тельность, м3/ч | Высота подъема | Мощность двигателя |  |
| д. Гудовка | 15204022 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| д. Калинки | 15203968 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| д. Калинки | 15206821 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| д. Старая Кашовка | 15206818 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | ВСХ - 50 |
| п. Верховой | 15203976 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| п. Низ | 15203970 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| с. Душатин | 15205504 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| с. Овчинец | 15203972 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| с. Овчинец | 15203973 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |

Так как режим работы скважин – прерывистый, включение-отключение насосов производится автоматически.

Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ-6-10-80 подается по подземной водопроводной сети, выполненной  из сертифицированных стальных труб, в водонапорные башни и далее в разводящую сеть к потребителям.

Приборы учета поднятой воды на скважинах не установлены. Учет добычи подземных вод ведется косвенным методом по  времени  работы  насосного оборудования,  по объему потребленной электроэнергии и по паспортной производительности насоса.

На скважинах установлены краны для отбора проб воды. Отбор проб воды на гидрохимическое исследование осуществляет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Унечском районе Брянской области».

Величина допустимого уровня показателей, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л ( ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

Результаты санитарно-химических анализов качества питьевой воды артскважин Овчинского сельского поселения

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Определяемый показатель |
| --- | --- |
|  | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Жесткость общая, мг-экв/дм3 |
| д. Гудовка | 1,11+-0,22 | 0,21+-0,05 | 4,5+-0,7 |
| д. Калинки | 1,32+-0,26 | 0,26+-0,07 | 4,9+-0,7 |
| д. Калинки | 1,21+-0,24 | 0,24+-0,06 | 4,7+-0,7 |
| д. Старая Кашовка | 1,21+-0,24 | 0,22+-0,06 | 4,8+-0,7 |
| п. Верховой | 1,05+-0,21 | 0,21+-0,05 | 4,4+-0,7 |
| п. Низ | 1,21+-0,24 | 0,24+-0,06 | 4,7+-0,7 |
| с. Душатин | 1,11+-0,22 | 0,21+-0,05 | 4,5+-0,7 |
| с. Овчинец | 1,16+-0,23 | 0,21+-0,05 | 4,5+-0,7 |
| с. Овчинец | 1,32+-0,26 | 0,26+-0,07 | 4,9+-0,7 |

Согласно экспертному заключению Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Унечском районе Брянской области» качество питьевой воды по содержанию железа, мутности и жесткости соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Протяженность сетей водоснабжения по технологическим зонам 	Овчинского СП

Таблица 8

| № п/п | Наименование технологической зоны | Количество скважин, шт. | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Гудовка | 1 | 3,1 |
|  | д. Калинки | 2 | 4,84 |
|  | д. Старая Кашовка | 1 | - |
|  | п. Верховой | 1 | 2,3 |
|  | п. Иванов | 0 | 1,29 |
|  | п. Низ | 1 | 1,6 |
|  | с. Душатин | 1 | 4,45 |
|  | с. Овчинец | 2 | 7,61 |
|  | Всего | 9 | 25,19 |

1.2. Описание территорий Овчинского СП, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Таблица 9

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | д. Александровка | 28 |
|  | д. Беляны | 23 |
|  | д. Грабовка | 40 |
|  | д. Лубеньки | 44 |
|  | д. Михайловка | 35 |
|  | д. Новая Кашовка | 11 |
|  | д. Сенча | 31 |
|  | п. Верховой | 30 |
|  | п. Веселый | 4 |
|  | п. Высокий | 0 |
|  | п. Заводок | 15 |
|  | п. Красный Бор | 13 |
|  | п. Низ | 17 |
|  | п. Пески | 21 |
|  | п. Петровский | 18 |

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения осуществляется из колодцев и скважин, которые находятся на территориях домовладений.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На момент актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения Овчинского СП, система водоснабжения представлена следующими централизованными зонами
(таблица 10).

Таблица 10

| № п/п | Наименование технологической зоны | Количество скважин, шт. | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Гудовка | 1 | 3,1 |
|  | д. Калинки | 2 | 4,84 |
|  | д. Старая Кашовка | 1 | - |
|  | п. Верховой | 1 | 2,3 |
|  | п. Иванов | 0 | 1,29 |
|  | п. Низ | 1 | 1,6 |
|  | с. Душатин | 1 | 4,45 |
|  | с. Овчинец | 2 | 7,61 |
|  | Всего | 9 | 23,9 |

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Результаты технического обследования водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения Овчинского СП, отражены в таблице 11.

Характеристики водозаборов водоснабжения Овчинского СП

Таблица 11

| № п/п | Населенный пункт | Год бурения скважины | Назначение скважины | Назначение добываемой воды | Наличие измерительной аппаратуры | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Гудовка | 1964 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
| 2. | д. Калинки | 2012 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
| 3. | д. Калинки | 1967 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
| 4. | д. Старая Кашовка | 2016 | водозаб. | ХПВ | Водомер марки ВСХ-50 | рабочая |
| 5. | п. Верховой | 1956 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
| 6. | п. Низ | 1967 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
|  | с. Душатин | 1982 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
|  | с. Овчинец | 1962 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |
|  | с. Овчинец | 1976 | водозаб. | ХПВ | нет | рабочая |

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

а) Очистка воды осуществляется первичным обеззараживанием путем хлорирования.

б) Резервуарный парк чистой воды – 9 ед.

Результаты технического обследования резервуаров приведены в таблице 12.

Характеристика резервуаров чистой воды

Таблица 12

| № п/п | Наименование и место расположение водонапорной башни | Проектируемая производительность, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | д. Гудовка | 15 |
|  | д. Калинки | 15 |
|  | д. Калинки | 30 |
|  | д. Старая Кашовка | 25 |
|  | п. Верховой | 15 |
|  | п. Низ | 15 |
|  | с. Душатин | 25 |
|  | с. Овчинец ул. Потужного | 25 |
|  | с. Овчинец | 15 |

1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды

Величина допустимого уровня показателей, не более:

- содержание железа 0,3 мг/л ( ГОСТ 4011-72);

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74);

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005).

Результаты санитарно-химических анализов качества питьевой воды артскважин Овчинского сельского поселения приведены в таблице 13.

Результаты санитарно-химических анализов качества питьевой воды артскважин Овчинского сельского поселения

Таблица 13

| Наименование населенного пункта | Определяемый показатель |
| --- | --- |
|  | Мутность, мг/дм3 | Железо, мг/дм3 | Жесткость общая, мг-экв/дм3 |
| д. Гудовка | 1,11+-0,22 | 0,21+-0,05 | 4,5+-0,7 |
| д. Калинки | 1,32+-0,26 | 0,26+-0,07 | 4,9+-0,7 |
| д. Калинки | 1,21+-0,24 | 0,24+-0,06 | 4,7+-0,7 |
| д. Старая Кашовка | 1,21+-0,24 | 0,22+-0,06 | 4,8+-0,7 |
| п. Верховой | 1,05+-0,21 | 0,21+-0,05 | 4,4+-0,7 |
| п. Низ | 1,21+-0,24 | 0,24+-0,06 | 4,7+-0,7 |
| с. Душатин | 1,11+-0,22 | 0,21+-0,05 | 4,5+-0,7 |
| с. Овчинец | 1,16+-0,23 | 0,21+-0,05 | 4,5+-0,7 |
| с. Овчинец | 1,32+-0,26 | 0,26+-0,07 | 4,9+-0,7 |

Согласно экспертному заключению Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Унечском районе Брянской области» качество питьевой воды по содержанию железа, мутности и жесткости соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.5 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Для подъема питьевой воды из скважин используются насосы типа: погружной  многоступенчатый с вертикальным расположением вала – ЭЦВ-6-10-80, расположенные в павильонах водонапорных башен. Характеристика насосного оборудования на водозаборах Овчинского сельского поселения приведена в таблице 14.

Характеристика насосного оборудования на водозаборах Овчинского СП

Таблица 14

| Наим. населенного пункта | № скважины по ГВК | Марка насоса | Техническая характеристика насосного оборудования | Марка водомера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производи тельность, м3/ч | Высота подъема | Мощность двигателя |  |
| д. Гудовка | 15204022 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| д. Калинки | 15203968 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| д. Калинки | 15206821 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| д. Старая Кашовка | 15206818 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | ВСХ - 50 |
| п. Верховой | 15203976 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| п. Низ | 15203970 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| с. Душатин | 15205504 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| с. Овчинец | 15203972 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |
| с. Овчинец | 15203973 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 8 | 4 | - |

Так как режим работы скважин – прерывистый, включение-отключение насосов производится автоматически.

Вода из скважин при помощи электропогружных насосов марки ЭЦВ-6-10-80 подается по подземной водопроводной сети, выполненной  из сертифицированных стальных труб, в водонапорные башни и далее в разводящую сеть к потребителям.

Приборы учета поднятой воды на скважинах не установлены. Учет добычи подземных вод ведется косвенным методом по  времени  работы  насосного оборудования,  по объему потребленной электроэнергии и по паспортной производительности насоса, кроме скважины код по ГВК 15206818 в д. Старая Кашовка, где установлен водомер
ВСХ-50.

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подъём, очистку и подачу питьевой воды потребителям Овчинского СП отражены в таблице 15.

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников (артезианских скважин) Овчинского СП можно охарактеризовать, как очень высокую. Показатель 1,257 говорит о неэффективном использовании электрооборудования.

Энергозатратность подъёма воды из подземных источников
(артезианских скважин) Овчинского СП

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды | тыс.куб.м | 44,58 |
| 2. | Затраты электроэнергии, в .ч. | тыс.кВт*ч | 56,061 |
| 3. | На подъем и очистку | тыс.кВт*ч | 56,061 |
| 4. | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной в сеть воды | кВт*ч/ куб.м | 1,257 |

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 0,65-0,93 кВтч/м3. Существующее положение в системе водоснабжения Овчинского СП по энергоэффективности (удельное потребление электроэнергии на 1 м3 отпущенной/поднятой в сеть воды) не соответствует среднему коэффициенту, который приведен в рекомендациях по расчету тарифов в водопроводно-канализационном хозяйстве.

1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. Общая протяженность водопроводных сетей Овчинского СП составляет 25,19 км. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные сети предназначены, в основном, для транзита подачи воды и доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, транзитные потоки в них незначительны.

Таблица 16

| № п/п | Наименование технологической зоны | Количество скважин, шт. | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Гудовка | 1 | 3,1 |
|  | д. Калинки | 2 | 4,84 |
|  | д. Старая Кашовка | 1 | - |
|  | п. Верховой | 1 | 2,3 |
|  | п. Иванов | 0 | 1,29 |
|  | п. Низ | 1 | 1,6 |
|  | с. Душатин | 1 | 4,45 |
|  | с. Овчинец | 2 | 7,61 |
|  | Всего | 9 | 23,9 |

Износ сетей по данным МУП «Суражский районный водоканал» составляет 85%.

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность

Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). Требования к качеству услуг приведены в таблице 17.

Требования к качеству услуг водоснабжения

Таблица 17

| Показатели качества | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги |
| --- | --- |
| 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*). За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354 |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | Отклонение состава и свойств холодной воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается. При несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил. |
| 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в многоквартирных домах и жилых домах - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) | Отклонение за каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления: При давлении, отличающемся от установленного до 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам; При давлении, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов, размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленный суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил давления не допускается. |

Анализ системы водоснабжения Овчинского СП, выявил следующие технические и технологические проблемы:

- источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие, как правило, состав, свободный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющийся более предпочтительным для целей питьевого водоснабжения;

- большая часть водозаборных узлов размещена с нарушением зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- наличие тупиковой водопроводной сети резко снижает надежность системы водоснабжения;

- качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не соответствует установленным нормативам;

- в населенных пунктах отсутствует система обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

- наличие в населенных пунктах нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

На территории Овчинского СП горячее водоснабжение отсутствует.

1.9 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Овчинского СП замерзание воды в вечномерзлых грунтах отсутствует.

1.10 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    другом законном основании объектами централизованной системы водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На праве собственности объектами централизованных систем водоснабжения владеет Суражский муниципальный район Брянской области.

Эксплуатируются данные объекты на основании договора хозяйственного ведения. Перечень объектов приведен в таблице 18.

Перечень объектов, эксплуатируемых МУП «Суражский районный водоканал» в  Овчинском СП

Таблица 18

| № п/п | Организация | Сети | Сооружения | Зона расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Суражский районный водоканал» | Сети водоснабжения протяженностью 25,19 км | 9 скважин 9 водонапорных башен | д. Гудовка д. Калинки д. Старая Кашовка п. Верховой п. Низ с. Душатин с. Овчинец |

Раздел 2: «Направления развития централизованных систем водоснабжения» на период 2020-2030 годов

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Актуализация схемы водоснабжения Овчинского СП выполнена с учетом достижения следующих целей:

- охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

Разработка проекта схемы водоснабжения проведена с соблюдением следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоснабжению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение обеспеченности населения централизованными системами водоснабжения;

- освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих в населенных пунктах, где это целесообразно;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- повышение качества питьевой воды;

- сокращение потерь воды;

- сокращение числа аварий в системе водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности;

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения;

- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора Овчинского СП (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 19.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах Овчинского СП

Таблица 19

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Коэф-т суточной неравномерности Ксут max | Количество потребляемой воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Овчинец |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 540 | 200 | 1,2 | 108,0 | 129,6 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 540 | 50 | 1,2 | 27,0 | 32,4 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 15% | - | - | - | 16,2 | 19,44 |
| Итого по населенному пункту с. Овчинец: | 151,2 | 181,44 |
| д. Калинки |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 690 | 200 | 1,2 | 138,0 | 165,6 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 690 | 50 | 1,2 | 34,5 | 41,4 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | - | 27,6 | 33,12 |
| Итого по населенному пункту д. Калинки: | 200,1 | 240,12 |
| п. Иванов |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 120 | 200 | 1,2 | 24,0 | 28,8 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 120 | 50 | 1,2 | 6,0 | 7,2 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 2,4 | 2,88 |
| Итого по населенному пункту п. Иванов: | 32,4 | 38,88 |
| д. Старая Кашовка |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 250 | 200 | 1,2 | 50,0 | 60,0 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 250 | 50 | 1,2 | 12,5 | 15,0 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 5,0 | 6,0 |
| Итого по населенному пункту д. Старая Кашовка: | 67,5 | 81,0 |
| с. Душатин |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 430 | 200 | 1,2 | 86,0 | 103,2 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 430 | 50 | 1,2 | 21,5 | 25,8 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | - | 17,2 | 20,64 |
| Итого по населенному пункту с. Душатин: | 124,7 | 149,64 |
| д. Гудовка |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 200 | 1,2 | 46,0 | 55,2 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 230 | 50 | 1,2 | 11,5 | 13,8 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20% | - | - | - | 9,2 | 11,04 |
| Итого по населенному пункту д. Гудовка: | 66,7 | 80,04 |

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

В целом по поселению необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоснабжения: централизованной - строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в населенном пункте, и децентрализованной (индивидуальной) – строительство скважин, колодцев у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

1. Строительство новых и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах Овчинского СП.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения поселков с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах (где это целесообразно).

Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения пригорода необходимо:

1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

2. Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

3. Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

Раздел 3: «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды Овчинского СП за 2018 год представлен в таблице 20.

Общий баланс водоснабжения по всем территориальным зонам Овчинского СП с разбивкой по потребителям за 2018г.

Таблица 20

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Итого | Населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | п. Верховой | д. Гудовка | с. Душатин | д. Калинки | п. Низ | с. Овчинец | д. Старая Кашовка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Всего водоснабжения в т. ч. | тыс.м3 | 44,58 | 3,852 | 4,952 | 14,524 | 14,524 | 3,864 | 1,83 | 1,034 |
| 2. | Питьевая холодная вода в т. ч. | тыс.м3 | 39,893 | 3,236 | 4,457 | 13,072 | 13,072 | 3,478 | 1,647 | 0,931 |
| 3. | Потери | тыс.м3 | 4,687 | 0,616 | 0,495 | 1,452 | 1,452 | 0,386 | 0,183 | 0,103 |
| 4. | Население | тыс.м3 | 38,739 | 3,236 | 4,337 | 12,712 | 13,072 | 3,478 | 0,973 | 0,931 |
| 5. | Бюджет | тыс.м3 | 1,154 | - | 0,12 | 0,36 | 0 | 0 | 0,674 | 0 |
| 6. | Прочие | тыс.м3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения Овчинского СП приведен
в таблице 21.

Территориальный баланс подачи воды, годовые и суточные значения, перечень технологических зон централизованного водоснабжения Овчинского СП

Таблица 21

| № п/п | Технологическая зона водоснабжения | Водопроводная станция | Подача, тыс.м3/год | Подача, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт, 2018г. | Расчетный срок 2020-2030гг. | факт, 2018г. | Расчетный срок 2020-2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | д. Гудовка | водозабор | 4,457 | 4,457 | 12,211 | 12,211 |
|  | д. Калинки | водозабор | 13,072 | 13,072 | 35,813 | 35,813 |
|  | д. Старая Кашовка | водозабор | 0,931 | 0,931 | 2,55 | 2,55 |
|  | п. Верховой | водозабор | 3,236 | 3,236 | 8,86 | 8,86 |
|  | п. Низ | водозабор | 3,478 | 3,478 | 9,528 | 9,528 |
|  | с. Душатин | водозабор | 13,072 | 13,072 | 35,813 | 35,813 |
|  | с. Овчинец | водозабор | 1,647 | 1,647 | 4,512 | 4,512 |

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление питьевой воды населением за 2018 год составило 39,893 тыс.куб.м. Потребление технической воды населением за 2018 год отсутствует. Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности утверждены приказом УГРТ Брянской области от 07.03.2014 N 8/1-нвк

Таблица 22

| № п/п | Степень благоустройства | При централизованной системе холодного водоснабжения и подогрева холодной воды водонагревательными приборами | При централизованной системе холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснабжение | водоотведение | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 5 | дома: водопровод, центральная канализация |  |  | 2,30 | 2,30 |
| 5.1 | дома: водопровод, местная канализация |  |  | 2,30 |  |
| 9 | дома и общежития: водопровод, санузел, центральная канализация |  |  | 2,70 | 2,70 |
| 9.1 | дома и общежития: водопровод, санузел, местная канализация |  |  | 2,70 |  |
| 20 | дома: водопровод, ванна, центральная канализация |  |  | 2,97 | 2,97 |
| 20.1 | дома: водопровод, ванна, местная канализация |  |  | 2,97 |  |
| 21 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, центральная канализация | 5,40 | 5,40 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, центральная канализация | 5,28 | 5,28 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, центральная канализация | 5,17 | 5,17 |  |  |
| 21.1 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация | 5,40 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная канализация | 5,28 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная канализация | 5,17 |  |  |  |
| 22 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, центральная канализация | 3,85 | 3,85 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, центральная канализация | 3,75 | 3,75 |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, центральная канализация | 3,65 | 3,65 |  |  |
| 22.1 | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, местная канализация | 3,85 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, местная канализация | 3,75 |  |  |  |
|  | дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, местная канализация | 3,65 |  |  |  |

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному закону №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учету подлежит:

- количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

- количество воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

- количество воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды.

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц.

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета.

Данные на 01.01.2019 года по оснащению Овчинского СП общедомовыми приборами учета воды не представлены.

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

Баланс холодного водоснабжения Овчинского СП характеризуется высокой степенью потерь воды в сетях водоснабжения.  Это, в первую очередь, связано с высоким износом водопроводных сетей. Данные по максимальному суточному, а также среднесуточному подъему воды Овчинского СП за период 2018 г. представлены в таблице 23.

Максимальный и среднесуточный расход подъема воды Овчинского СП

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды из подземных источников (максимальное значение) | куб.м/сутки | 158,778 |
| 2 | Поднято воды из подземных источников (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 122,137 |
| 3 | Полезный отпуск (максимальное значение) | куб.м/сутки | 142,085 |
| 4 | Полезный отпуск (среднесуточное значение) | куб.м/сутки | 109,296 |

Максимальный суточный расход определен согласно СП:

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,

где: Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,3.

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)» от 01.01.2013 г., утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 г. №626.

Таким образом, фактической мощности водозаборов Овчинского СП достаточно для подъема требуемого количества воды.

3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

|  | Расчетное, 2018 г. | Расчетный срок 2020-2030 гг. |
| --- | --- | --- |
|  | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | расход воды | кол-во населения тыс.чел. | норма водопотребления л/сут.чел. | расход воды |
| Наименование потребителей |  |  | тыс.м3/сут. |  |  | тыс.м3/сут. |
|  |  |  | Qср. | Qmax. |  |  | Qср. | Qmax. |
|  |  |  |  | К=1,3 |  |  |  | К=1,3 |
| Овчинское СП | 1,55 | 210/180 | 0,302 | 0,393 | 2,5 | 210/180 | 0,487 | 0,633 |
| в т.ч. горячая вода | - | - | - | - | - | - | - | - |

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 24) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1). Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10%. В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Таблица 24

3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение на территории Овчинского СП отсутствует.

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Сведения о фактическом потреблении воды приведены в таблице 25.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды Овчинского СП

Таблица 25

| № п/п | Расход воды | 2018 г. | Расчетный срок схемы 2020-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий максимальный суточный расход воды, м3/сут., в том числе: | 393,0 | 633,0 |

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Основным поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей Овчинского СП  является МУП «Суражский районный водоканал». Сведения о зонах обслуживания поставщика услуг по водоснабжению приведены в таблице 26.

Зоны обслуживания централизованного водоснабжения Овчинского СП

Таблица 26

| № п/п | Организация | Сети | Сооружения | Зона расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Суражский районный водоканал» | Сети водоснабжения протяженностью 25,19 км | 9 скважин 9 водонапорных башен | д. Гудовка д. Калинки д. Старая Кашовка п. Верховой п. Низ с. Душатин с. Овчинец |

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами Овчинского СП  приведен в таблице 27.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов Овчинского СП  на 2020-2030 гг.

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 г | Расчетный срок схемы 2020-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Добыча воды, всего | тыс.м3 | 44,58 | 256,71 |
| 1.1 | ВОС | тыс.м3 | 44,58 | 256,71 |
| 1.2 | Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0 |  |
| 2 | Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 44,58 | 256,71 |
| 3 | Потери | тыс.м3 | 4,687 (10,51%) | 25,67 (10%) |
| 4 | Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 39,893 | 231,04 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Население | тыс.м3 | 38,739 | 224,36 |
| 4.2 | Бюджетные организации | тыс.м3 | 1,154 | 6,68 |
| 4.3 | Внутрицеховой оборот | тыс.м3 | 0 |  |
| 4.4 | Прочие потребители | тыс.м3 | 0 |  |

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

На современном этапе развития коммунального водоснабжения повсеместно особую актуальность для сокращения водопотребления и устранения непроизводительных затрат приобретают вопросы оценки и управления потерями воды, поскольку они оказывают существенное влияние на себестоимость услуг водоснабжающих предприятий.

Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из водопроводной сети, как и с другими видами ее потерь, являются:

- дефицит водных ресурсов как существующих, так и потенциальных;

- опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения напора в месте утечки;

- финансовые и экономические аспекты;

- необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений.

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют объективно оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), является величина потерь и неучтенных расходов воды.

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются:

- управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

- скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и планово-профилактических работ;

- активный поиск и контроль за утечками;

- управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.

Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды утечек (видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой воды 
(до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в резервуарах чистой воды. Реальные потери не могут быть устранены полностью.

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую очередь долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. Управление давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на расход воды по всем утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность потерь воды ограничивается скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких сообщений, до момента их локализации.

Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у абонентов (жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) не входят в задачи разработки проекта схемы и должны реализовываться отдельными программами.

Потери воды в централизованных системах водоснабжения Овчинского СП на 2018 год составляют 10,51 %. Потери соответствуют нормативным, что говорит об эффективной работе водопроводных сетей.

3.12 Перспективные балансы водоснабжения

Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 27. Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 21 (подраздел 3.2). Перспективные балансы учитывают потребление холодной. Использование горячей воды и технической воды в расчетный период 2020-2030 годы не планируется.

3.13 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

В соответствии с постановлением Администрации Суражского городского поселения Суражского муниципального района статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения наделено МУП «Суражский районный водоканал».

Раздел 4: «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды.

Учитывая значительные эксплуатационные затраты, отсутствие системы водоподготовки предусматривается сохранение единого водозаборного узла с установкой блочно-модульных водопроводных очистных сооружений.

Для каждого населенного пункта предусмотрено строительство водозаборного узла. В состав водозаборного узла входят: водозаборные скважины (рабочие и резервные) в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием (сохраняемые и реконструируемые), водопроводная очистная станция (ВОС), совмещенная с насосной станцией второго подъема, резервуары чистой воды (регулирующий, аварийный, противопожарный запас).

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Производительность водозаборных и водоочистных сооружений необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования с учетом возможного водопотребления всех населенных пунктов сельского поселения.

Для обеспечения с. Овчинец централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство водозаборного узла в юго-западной части за границами населенного пункта, производительностью 190 м³/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 185 м³/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 11,7 км;

- поэтапная реконструкция сохраняемых водопроводных сетей, с заменой на полимерные трубы.

Для обеспечения д. Калинки централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция водозаборного узла в юго-восточной части населенного пункта, производительностью 295 м³/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 280 м³/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-160 мм, протяженностью 11,4 км.

Для обеспечения п. Иванов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,3 км;

- подключение проектируемых сетей водоснабжения к сетям д. Калинки.

Для обеспечения д. Старая Кашовка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство водозаборного узла в северной части населенного пункта, производительностью 85 м³/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 81 м³/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-140 мм, протяженностью 6,2 км.

Для обеспечения с. Душатин централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство водозаборного узла в северной части за границей населенного пункта, производительностью 156 м³/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 150 м³/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-140 мм, протяженностью 8,9 км;

- поэтапная реконструкция сохраняемых водопроводных сетей, с заменой на полимерные трубы.

Для обеспечения д. Гудовка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, в течение расчетного срока необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство водозаборного узла в южной части населенного пункта, производительностью 85 м³/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений, производительностью 81 м³/сут;

- строительство кольцевой водопроводной сети из полимерных труб диаметром 110-140 мм, протяженностью 5,7 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- водозаборные сооружения – 5 объектов;

- блочно-модульные водопроводные очистные сооружения – 5 объектов;

- водопроводные сети – 46,2 км.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства.

Мероприятия по программе «Чистая вода» на территории Овчинского СП Суражского района на расчетный период  представлены в таблице 28.

Мероприятия по программе «Чистая вода»  Суражского района Брянской области

Таблица 28

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Протяженность объекта | Подготовка проектной документации по объекту | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
|  | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональная программа «Чистая вода» на 2019 год |
| 1 | Суражский муниципальный район | Строительство сетей водоснабжения по ул. Ленина в н.п. Нивное Суражского района Брянской области | 2,045 км. | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Федеральный проект «Чистая вода» на 2019-2024 г. |
| 2 | Суражский муниципальный район | Реконструкция водопроводной сети в с. Овчинец Суражского района Брянской области | 0,6 км. | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 3 | Суражский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения в г. Сураж Суражского района Брянской области | 4,5 км. | .2022 | .2022 | .2023 | 2023 |
| 4 | Суражский муниципальный район | Строительство артезианской скважины в с. Нивное Суражского района Брянской области | артезианская скважина - 1 водонапорная башня емк. -25 м3 | 2023 | 2023 | .2024 | .2024 |

Раздел 5: «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжениясодержат сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод, на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Овчинского СП являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Для водозаборов  Овчинского СП установлены ЗСО в составе трех поясов.

По водопроводным сооружениям – 1 пояс ЗСО принимается на расстоянии: от водонапорных емкостей – 10 м, от станции водоочистки – 30 м, от насосной станции – 15 м. По водоводам – ширина санитарно-защитной полосы для труб Ду до 1000 мм – 10 м.

В первом поясе ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением;

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных сооружений, в том   числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного   назначения, проживание людей (в том числе, работающих  на  водозаборе).  А также применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО:

- запрещается  размещение   кладбищ,  скотомогильников,   полей  ассенизации, полей фильтрации, земледельческих  полей орошения, сооружений подземной фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных  объектов, применение удобрений и ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

Во втором и третьем поясах ЗСО:

- Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта;

- ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами по регулированию использования и охране вод;

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к загрязнению водоносного горизонта;

- запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического загрязнения подземных вод.

Раздел 6: «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Объемы финансирования мероприятий по программе «Чистая вода» в Овчинском СП представлены в таблице 29. Предполагаемый общий (предельный) размер бюджетных ассигнований (субсидий или бюджетных инвестиций) на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита и его распределение по годам (в ценах соответствующих лет), 1,150 млн. рублей. (см. Таблица 29).

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения  Овчинского СП

Таблица 29

| № | Муниципальное образования | Наименование объекта | Источнтки финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За период реализации программы | 2020 год |
|  |  |  |  | ПД | СМР | ПД | СМР |
|  |  |  |  | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб | тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 1 | Овчинское сельское поселение | Реконструкция водопроводной сети н.п. Овчинец | Общая стоимость | 500,000 | 650,000 | 500,000 | 650,000 |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | БС |  | 643,500 |  | 643,500 |
|  |  |  | МБ | 500,000 | 6,500 | 500,00 | 6,500 |

Раздел 7: «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

Целевые показатели развития систем водоснабжения Овчинского СП  представлены в таблице 30.

Таблица 30

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 20,315 | 14,34 | 11,95 | 7,17 | 4,78 | 2,39 |
| 3. | Износ сетей водоснабжения | % | 85 | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| 4. | Уровень потерь | % | 10,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Обеспеченность потребления товаров и услуг общедомовыми приборами учета | % | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Удельное водопотребление | м3/чел./год | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 | 118,3 |
| 8. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) до замены оборудования | кВтч/м3 | 1,257 |
| 9. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) после замены оборудования | кВтч/м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Раздел 8: «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственника в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения, организация, которая осуществляет водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества воды, характеризующих ее безопасность.

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования. Бесхозных объектов на территории Овчинского СП не выявлено.

### Глава 2. Схема водоотведения.

### 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Овчинского СП.

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

На территории всех населенных пунктов Овчинского СП действует выгребная система канализации и локальные индивидуальные очистные сооружения. Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

# Text boxes

Водозабор

Водопроводная насосная станция

Потребитель

Водопроводная сеть